## Inventário Cadastro
Identificação | Tipo | Pavimento | Periodicidade | Data da última realizada
Ancoragem | Ancoragem | COBERTURA | Anual | 2017-03-07
Automação P1 | Automação de portões | PORTÃO DE ENTRADA INTERNO | Mensal | 2018-03-01
Automação P2 | Automação de portões | PORTÃO DE SAÍDA INTERNO | Mensal | 2018-03-01
Automação portão Social | Automação de portões | PORTARIA CENTRAL | Mensal | 2018-03-01
Automação Entr. Externo | Automação de portões | PORTÃO DE ENTRADA EXTERNO | Mensal | 2018-03-01
Automação Saída Externo | Automação de portões | PORTÃO DE SAÍDA EXTERNO | Mensal | 2018-03-01
Automação P1 | Automação de portões | PORTÃO DE ENTRADA INTERNO | Trimestral | 2018-03-01
Automação P2 | Automação de portões | PORTÃO DE SAÍDA INTERNO | Trimestral | 2018-03-01
Automação portão Social | Automação de portões | PORTARIA CENTRAL | Trimestral | 2018-03-01
Automação Entr. Externo | Automação de portões | PORTÃO DE ENTRADA EXTERNO | Trimestral | 2018-03-01
Automação Saída Externo | Automação de portões | PORTÃO DE SAÍDA EXTERNO | Trimestral | 2018-03-01
Barrilete | Barrilete | COBERTURA BL C | Mensal | 2018-03-01
Bomba Potável 1 | Bombas de água e esgoto | CABINE 04 | Mensal | 2018-03-01
Bomba Potável 2 | Bombas de água e esgoto | CABINE 04 | Mensal | 2018-03-01
Bomba Pluvial 1 | Bombas de água e esgoto | SUBSOLO - CAIXA DÁGUA INFERIOR | Mensal | 2018-03-01
Bomba Esgoto 1 | Bombas de água e esgoto | RUA DE ENTRADA - BL C | Mensal | 2018-03-01
Bomba Potável 1 | Bombas de água e esgoto | CABINE 04 | Semestral | 2018-03-01
Bomba Potável 2 | Bombas de água e esgoto | CABINE 04 | Semestral | 2018-03-01
Bomba Pluvial 1 | Bombas de água e esgoto | SUBSOLO - CAIXA DÁGUA INFERIOR | Semestral | 2018-03-01
Bomba Esgoto 1 | Bombas de água e esgoto | RUA DE ENTRADA - BL C | Semestral | 2018-03-01
Bomba Esgoto 2 | Bombas de incêndio | RUA DE ENTRADA - BL C | Mensal | 2018-03-01
Caixas de Esgoto | Caixas de Esgoto | GERAL | Semestral | 2018-03-01
Casa de Máquinas Elevador Bl. A/B | Casa de Máquinas | COBERTURA BL A/B | Mensal | 2018-03-06
Casa de Máquinas Elevador Bl. B/C | Casa de Máquinas | COBERTURA BL B/C | Mensal | 2018-03-06
Casa de Máquinas Elevador Bl. C | Casa de Máquinas | COBERTURA C | Mensal | 2018-03-09
CFTV | CFTV, SCA, SAI E BMS | RECEPÇÃO BL B2 | Mensal | 2018-03-09
CFTV | CFTV, SCA, SAI E BMS | RECEPÇÃO BL B2 | Semestral | 2018-03-09
Dedetização e Desratização | Dedetização e desratização | GERAL | Mensal | 2018-02-21
Dedetização e Desratização | Dedetização e desratização | GERAL | Trimestral | 2018-02-21
Elevadores Sociais | Elevadores | GERAL | Semanal | 2018-03-06
Elevadores de Carga | Elevadores | GERAL | Semanal | 2018-03-09
Elevadores Sociais | Elevadores | GERAL | Mensal | 2018-03-06
Elevadores de Carga | Elevadores | GERAL | Mensal | 2018-03-09
Elevadores Sociais | Elevadores | GERAL | Semestral | 2018-03-06
Elevadores de Carga | Elevadores | GERAL | Semestral | 2018-03-09
Esquadrias | Esquadrias | GERAL | Anual | 2018-02-01
Esquadrias | Esquadrias | GERAL | Trimestral | 2018-02-01
Extintores | Extintores | GERAL | Anual | 2018-02-26
Extintores | Extintores | GERAL | Mensal | 2018-02-28
Iluminação de Emergência | Iluminação de emergência | GERAL | Mensal | 2018-02-28
Iluminação de Emergência | Iluminação de emergência | GERAL | Bimestral | 2018-02-28
Impermeabilização | Impermeabilização | GERAL | Anual | 2018-02-01
Jardim | Jardim | GERAL | Mensal | 2018-03-10
Limpeza de fachada (Vidros) | LIMPEZA FACHADA | GERAL | Semestral | 2017-10-20
Limpeza de fachada (ACM) | LIMPEZA FACHADA | GERAL | Semestral | 2017-10-20
Limpeza de fachada (Vidros) | LIMPEZA FACHADA | GERAL | Anual | 2017-10-20
Limpeza de fachada (ACM) | LIMPEZA FACHADA | GERAL | Anual | 2017-10-20
Mangueiras | Mangueiras | GERAL | Anual | 2018-02-26
Mangueiras | Mangueiras | GERAL | Semestral | 2018-02-26
Metais, acessórios e registros | Metais, acessórios e registros | GERAL | Anual | 2018-03-01
Metais, acessórios e registros | Metais, acessórios e registros | GERAL | Semestral | 2018-03-01
Nobreak | Nobreaks | PORTARIA CENTRAL | Anual | 2018-03-09
Nobreak | Nobreaks | CABINE 01 | Anual | 2018-03-15
Nobreak | Nobreaks | RECEPÇÃO BL B2 | Anual | 2018-03-09
Paredes Externas, fachada e Muros | Paredes externas, fachada e muros | GERAL | Anual | 2018-03-01
Pintura | Pintura | GERAL | Anual | 2018-03-01
Piso Cimentado | Piso cimentado | GERAL | Semestral | 2018-03-01
Porta Corta Fogo | Porta corta-fogo | GERAL | Trimestral | 2018-01-05
QLF 01 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Anual | 2018-03-15
QLF 02 - EDIC III | Quadro de distribuição de circuitos | TERREO EDÍCULA - ENTR. MANUT. | Anual | 2018-03-15
QLF 03 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Anual | 2018-03-15
QG - TER. HALL | Quadro de distribuição de circuitos | DOCA B | Anual | 2018-03-15
QLF 05 - TER. P1 | Quadro de distribuição de circuitos | PORTARIA CENTRAL | Anual | 2018-03-15
QLF - COB. | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Anual | 2018-03-15
QF - HIDRANTE | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Anual | 2018-03-15
QLF 01 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Trimestral | 2018-03-15
QLF 02 - EDIC III | Quadro de distribuição de circuitos | TERREO EDÍCULA - ENTR. MANUT. | Trimestral | 2018-03-15
QLF 03 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Trimestral | 2018-03-15
QG - TER. HALL | Quadro de distribuição de circuitos | DOCA B | Trimestral | 2018-03-15
QLF 05 - TER. P1 | Quadro de distribuição de circuitos | PORTARIA CENTRAL | Trimestral | 2018-03-15
QLF - COB. | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Trimestral | 2018-03-15
QF - HIDRANTE | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Trimestral | 2018-03-15
QLF 01 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Semestral | 2018-03-15
QLF 02 - EDIC III | Quadro de distribuição de circuitos | TERREO EDÍCULA - ENTR. MANUT. | Semestral | 2018-03-15
QLF 03 - CAB. 04 | Quadro de distribuição de circuitos | CABINE 04 | Semestral | 2018-03-15
QG - TER. HALL | Quadro de distribuição de circuitos | DOCA B | Semestral | 2018-03-15
QLF 05 - TER. P1 | Quadro de distribuição de circuitos | PORTARIA CENTRAL | Semestral | 2018-03-15
QLF - COB. | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Semestral | 2018-03-15
QF - HIDRANTE | Quadro de distribuição de circuitos | COB. BL C (BARRILETE) | Semestral | 2018-03-15
Ralos, grelhas, calhas e canaletas | Ralos, grelhas, calhas e canaletas | GERAL | Mensal | 2018-03-01
Registros de água e incêndio | Registros de água e incêndio | GERAL | Semestral | 2018-02-28
Rejuntamento e vedações | Rejuntamento e vedações | GERAL | Anual | 2018-03-01
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | SUBSOLO - QUADRA | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL A | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL B | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL C | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | LAJE PORTARIA CENTRAL | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA EDÍCULA | Semanal | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | SUBSOLO - QUADRA | Semestral | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL A | Semestral | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL B | Semestral | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA BL C | Semestral | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | LAJE PORTARIA CENTRAL | Semestral | 2018-02-28
Reservatório de àgua potável | Reservatórios de água potável | COBERTURA EDÍCULA | Semestral | 2018-02-28
Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | GERAL | Anual | 2018-03-01
Rondas diárias | Rondas Diárias | GERAL | Diária | 2018-03-15
Rufos | Rufos | GERAL | Anual | 2018-03-01
Sistema de cobertura | Sistema de cobertura | GERAL | Semestral | 2018-03-01
Sistema de Hidrantes e SPK | Sistema de Hidrantes e SPK | GERAL | Mensal | 2018-02-28
Sistema de Incêndio | Sistema de Incêndio | GERAL | Trimestral | 2018-02-28
Sistema de Irrigação | Sistema de irrigação | GERAL | Semanal | 2018-03-01
SPDA | SPDA | GERAL | Anual | 2017-09-20
Tomadas, interruptores e pontos de luz | Tomadas, interruptores e pontos de luz | GERAL | Anual | 2018-03-01
Tubulações | Tubulações | GERAL | Anual | 2018-03-01
Tubulações | Tubulações | GERAL | Mensal | 2018-03-01
Ventiladores e Exaustores | Ventiladores e Exaustores | GERAL | Mensal | 2018-03-01
Ventokit | Ventokit | BANHEIRO ADM | Anual | 2018-03-01
Vidros e seus Sistemas de Fixação | Vidros e seus sistemas de fixação | GERAL | Anual | 2018-03-01
Note on A1: Henrique Rosa: Castrar nome do equipamento. Ex.: Quadro de elétrica 1º Subsolo, Reservatório Superior 2, Bombe de água pluvial 1, etc

## itemCategory
subGroup | itemCategory
Ancoragem | Civil
Automação de portões | automacao
Barrilete | Hidráulica
Bombas de água e esgoto | Hidráulica
Bombas de incêndio | Incêndio
Caixas de Esgoto | Hidráulica
Casa de Máquinas | Elevadores
Cftv, sca, sai e bms | automacao
Dedetização e desratização | Civil
Elevadores | Elevadores
Esquadrias | Civil
Extintores | Incêndio
Iluminação de emergência | Incêndio
Impermeabilização | Civil
Jardim | Jardim
Limpeza Fachada | Civil
Mangueiras | Incêndio
Metais, acessórios e registros | Hidráulica
Nobreaks | Eletrica
Paredes externas, fachada e muros | Civil
Pintura | Civil
Piso cimentado | Civil
Porta corta-fogo | Incêndio
Quadro de distribuição de circuitos | Eletrica
Ralos, grelhas, calhas e canaletas | Hidráulica
Registros de água e incêndio | Hidráulica
Rejuntamento e vedações | Civil
Reservatórios de água potável | Hidráulica
Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | Civil
Rondas Diárias | Rotinas
Rufos | Civil
Sistema de cobertura | Civil
Sistema de Hidrantes e SPK | Incêndio
Sistema de Incêndio | Incêndio
Sistema de irrigação | Jardim
SPDA | Civil
Tomadas, interruptores e pontos de luz | Eletrica
Tubulações | Hidráulica
Ventiladores e Exaustores | Ventilação
Ventokit | Ventilação
Vidros e seus sistemas de fixação | Civil
Catracas | automacao
Grupo Gerador | Eletrica
Pressurização de escada | Incêndio
Válvulas redutoras de pressão | Hidráulica

## Verificações
section
Ancoragem_A | ANCORAGEM_VERIFICACOES_ANUAL
Automação de portões_M | AUTOMACAOPORTAO_VERIFICACOES_MENSAL
Automação de portões_T | AUTOMACAOPORTAO_VERIFICACOES_TRIMESTRAL
Barrilete_M | VERIFICACAO_BARRILETE_MENSAL
Bombas de água e esgoto_M | VERIFICACAO_BOMBAAGUA_MENSAL
Bombas de água e esgoto_S | VERIFICACAO_BOMBAAGUA_SEMESTRAL
Bombas de incêndio_M | VERIFICACAO_BOMBAINCENDIO_MENSAL
Caixas de Esgoto_S | VERIFICACAO_CXESGOTO_SEMESTRAL
Casa de Máquinas_M | VERIFICACAO_CASAMAQUINA_MENSAL
Catracas_M | VERIFICACAO_CATRACA_MENSAL
Catracas_S | VERIFICACAO_CATRACA_SEMESTRAL
CFTV, SCA, SAI E BMS_M | VERIFICACAO_DADOS_MENSAL
Cftv, sca, sai e bms_S | VERIFICACAO_DADOS_SEMESTRAL
Dedetização e desratização_A | VERIFICACAO_DEDETIZACAO_ANUAL
Dedetização e desratização_T | VERIFICACAO_DEDETIZACAO_TRIMESTRAL
Elevadores_M | VERIFICACAO_ELEVADORES_MENSAL
Elevadores_S | VERIFICACAO_ELEVADORES_SEMESTRAL
Elevadores_SE | VERIFICACAO_ELEVADORES_SEMANAL
Esquadrias_A | VERIFICACAO_ESQUADRIAS_ANUAL
Esquadrias_T | VERIFICACAO_ESQUADRIAS_TRIMESTRAL
Extintores_A | VERIFICACAO_EXTINTORES_ANUAL
Extintores_M | VERIFICACAO_EXTINTORES_MENSAL
Grupo Gerador_A | VERIFICACAO_GERADOR_ANUAL
Grupo Gerador_M | VERIFICACAO_GERADOR_MENSAL
Grupo Gerador_Q | VERIFICACAO_GERADOR_QUINZENAL
Grupo Gerador_S | VERIFICACAO_GERADOR_SEMESTRAL
Iluminação de emergência_B | VERIFICACAO_ILUMINACAOEMERGENCIA_BIMESTRAL
Iluminação de emergência_M | VERIFICACAO_ILUMINACAOEMERGENCIA_MENSAL
Impermeabilização_A | VERIFICACAO_IMPERMEABILIZACAO_ANUAL
Jardim_M | VERIFICACAO_JARDIM_MENSAL
LIMPEZA FACHADA_A | LIMPEZAFACHADA_VERIFICACOES_ANUAL
LIMPEZA FACHADA_S | LIMPEZAFACHADA_VERIFICACOES_SEMESTRAL
Mangueiras_A | VERIFICACAO_MANGUEIRA_ANUAL
Mangueiras_S | VERIFICACAO_MANGUEIRA_SEMESTRAL
Metais, acessórios e registros_A | VERIFICACAO_METAL_ANUAL
Metais, acessórios e registros_S | VERIFICACAO_METAL_SEMESTRAL
Nobreaks_A | NOBREAKS_VERIFICACOES_ANUAL
Paredes externas, fachada e muros_A | VERIFICACAO_PAREDES_ANUAL
Pintura_A | VERIFICACAO_PINTURA_ANUAL
Piso cimentado_S | VERIFICACAO_PISO_SEMESTRAL
Porta corta-fogo_T | VERIFICACAO_PORTACORTAFOGO_TRIMESTRAL
Pressurização de escada_M | VERIFICACAO_PRESSURIZACAO_MENSAL
Quadro de distribuição de circuitos_A | VERIFICACAO_QUADROS_ANUAL
Quadro de distribuição de circuitos_S | VERIFICACAO_QUADROS_SEMESTRAL
Quadro de distribuição de circuitos_T | VERIFICACAO_QUADROS_TRIMESTRAL
Ralos, grelhas, calhas e canaletas_M | VERIFICACAO_RALOS_MENSAL
Registros de água e incêndio_S | VERIFICACAO_REGISTROAGUAINCE_SEMESTRAL
Rejuntamento e vedações_A | VERIFICACAO_REJUNTAMENTOS_ANUAL
Reservatórios de água potável_S | VERIFICACAO_AGUAPOTAVEL_SEMESTRAL
Reservatórios de água potável_SE | VERIFICACAO_AGUAPOTAVEL_SEMANAL
Reservatórios de água potável_SE | VERIFICACOES_REVESTIMENTO_ANUAL
Rondas Diárias_D | VERIFICACOES_RONDAS_DIARIAS
Rufos_A | VERIFICACAO_RUFOS_ANUAL
Sistema de cobertura_S | VERIFICACAO_COBERTURA_SEMESTRAL
Sistema de Hidrantes e SPK_M | VERIFICACAO_HIDRANTE_MENSAL
Sistema de Incêndio_T | VERIFICACAO_SISTEMAINCENDIO_TRIMESTRAL
Sistema de irrigação_SE | VERIFICACAO_SISTEMAIRRIG_SEMANAL
SPDA_A | VERIFICACAO_SPDA_ANUAL
Tomadas, interruptores e pontos de luz_A | VERIFICACOES_TOMADAS_ANUAL
Tubulações_A | VERIFICACAO_TUBULACOES_ANUAL
Tubulações_M | VERIFICACAO_TUBULACOES_MENSAL
Válvulas redutoras de pressão_S | VERIFICACAO_VALVULAS_SEMESTRAL
Ventiladores e Exaustores_M | VERIFICACAO_VENTILADORES_MENSAL
Ventokit_A | VERIFICACAO_VENTOKIT_ANUAL
Vidros e seus sistemas de fixação_A | VERIFICACAO_VIDROS_ANUAL
Tubulações_M | VERIFICACAO_TUBULACOES_MENSAL
Válvulas redutoras de pressão_S | VERIFICACAO_VALVULAS_SEMESTRAL

## Plano (hidden)
Cadastro | Categoria | Tipo | Atividade | Responsável | Periodicidade
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Ancoragem | Ensaio anual do sistema de ancoragem | Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Automação | Automação de portões | Realizar manutenção geral dos sistemas conforme instruções do fornecedor | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Barrilete | Limpeza e organização da sala. Não utilizar sala como depósito. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Bombas de água e esgoto | Utilizar as bombas em sistema de rodízio, por meio da chave de alternância no painel elétrico (quando o quadro elétrico não realizar a reversão automática). | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Bombas de água e esgoto | Verificar durante o funcionamento a existência de ruídos, excesso de temperatura, vazamentos, vibrações e condições das ligações elétricas. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Bombas de água e esgoto | Efetuar manutenção nas bombas de recalque de esgoto conforme fabricantes, caso haja necessidade, proceder ajustes e reparos necessários. | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Bombas de água e esgoto | Verificar se as bombas submersas (esgoto e águas pluviais/drenagem) não estão encostadas no fundo do reservatório, de modo a evitar obstrução ou danos nas bombas e consequentemente inundações ou contaminações | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Bombas de incêndio | Acionar a bomba de incêndio (para tanto, pode-se acionar o dreno da tubulação). Devem ser observadas as orientações da companhia de seguros do edifício. Atentar ao surgimento de alertas na central de incêndio. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Bombas de incêndio | Efetuar manutenção nas bombas de recalque de esgoto conforme orientação do fabricante, caso haja necessidade, proceder ajustes e reparos necessários. | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Bombas de incêndio | Verificar durante o funcionamento a existência de ruídos, excesso de temperatura, vazamentos, vibrações e condições das ligações elétricas. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Caixas de esgoto | Limpar os reservatórios de água não potável e realizar eventual manutenção do revestiento impermeável. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elevadores | Casa de Máquinas | Limpeza e organização da cada de máquinas. Não utilizar sala como depósito. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Automação | Catracas | Manutenão preventiva conforme orientações do fabricante. | Empresa Especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Automação | Catracas | Efetuar teste do sistema automático de funcionamento dos elevadores em caso de incêndio (catracas devem ser abertas). Efetuar teste simultaneamente com o plano de abandono. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Automação | Dados, informática, voz, telefonia, video, TV, CFTV e segurança perimetral | Manutenção preventiva conforme orientações do fornecedor. | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Automação | Dados, informática, voz, telefonia, video, TV, CFTV e segurança perimetral | Vistoria completa no sistema instalado. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Decks de madeira | Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário. Avaliar a necessidade de reaplicação de verniz. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Dedetização e desratização | Aplicação de produtos químicos conforme normas vigentes. | Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elevadores | Elevadores | Efetuar teste do sistema automático de funcionamento dos elevadores em caso de incêndio (elevadores devem ser encaminhados ao térreo e abrir as portas). Efetuar teste simultaneamente com o plano de abandono. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elevadores | Elevadores | Efetuar teste do interfone dos elevadores. | Equipe de manutenção local | Semanal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elevadores | Elevadores | Manutenão preventiva conforme orientações do fabricante. | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Esquadrias | Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-corpos, e reconsituir sua integridade se necessário. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Esquadrias | Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes. | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Esquadrias | Verificar e, se necessário, pintar, encerar, envernizar ou executar tratamento recomendado pelo fornecedor. Verificar o surgimento de pontos de corrosão em esquadrias de ferro. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | A cada dois anos
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Extintores | Verificar acesso e selo (lacre). | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Extintores | Inspeção e recarga conforme NBR 12962 ou de acordo com a validade. | Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Extintores | Submeter o extintor (pó químico seco e água pressurizada) a ensaio hidrostático, em firma autorizada e credenciada no CB PMESP norma NB-142 | Empresa especializada | A cada cinco anos
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elétrica | Grupo Gerador | Verificar após o uso do equipamento o nível de óleo combustível e se há obstruções nas entradas e saídas de ventilação. | Equipe de manutenção local | Quinzenal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elétrica | Grupo Gerador | Realizar manutenção preventiva mensal conforme orientações do fornecedor. Subsituição de filtros, óleos, etc. quando necessário. | Empresa Especializada | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Realizar teste com carga. Obs.: Enviar circular de aviso aos usuários do condomíno. | Equipe de manutenção local / Empresa Especializada | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Efetuar teste de funcionamento (sem carga) dos sistemas conforme instruções do fornecedor (min 15min). Verificar aquecimento da sala, ruídos, fumaça em excesso. | Equipe de manutenção local | Quinzenal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Verificar aquecimento da sala, ruídos, fumaça em excesso durante o teste. | Equipe de manutenção local | Quinzenal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Confirmar que o gerador está no modo "automático". | Equipe de manutenção local | Quinzenal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Limpeza e organização da sala. Não utilizar sala como depósito. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Verificar a existência de vazamentos de óleo nos tanques, tubulação e grupo gerador. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Grupo Gerador | Realizar manutenção preventiva do QTA (quadro de trasferência automático) conforme orientações do fornecedor. | Empresa Especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Iluminação de emergência | Efetuar teste de funcionamento dos sistemas conforme instruções do fornecedor (blocos autônomos) | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Iluminação de emergência | Para unidades centrais, verificar fusíveis, led de carga da bateria selada e nível de eletrólito da bateria comum conforme instruções dos fabricantes | Equipe de manutenção local | Bimestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Impermeabilização | Verificar em áreas molhadas internas e externas, piscinas, reservatórios, coberturas, jardins, espelhos d´água a integridade dos sistemas de impermeabilização e reconstituir a proteção mecânica, os sinais de infiltração ou as falhas da impermeabilização expostas. Verificar o surgimento de eflorescências, estalactites, fungos, manchas. | Equipe de manutenção local / Empresa Especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Civil | Intertravados | Revisar o piso e substituir peças soltas, trincadas ou quebradas sempre que necessário. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Civil | Intertravados | Revisar o piso e recompor o rejuntamento com areia fina ou pó de pedra, conforme orientações do fabricante/fornecedor. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Civil | Intertravados | Realizar lavagem geral do piso semestralmente ou quando necessário. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Jardim | Jardim | Manutenção geral | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Civil | Limpeza de Fachada | Efetuar a lavagem de fachada eliminando sujidades, fungos e fuligem. Para vidros utilizar sabão neutro. Evitar o uso de produtos ácidos como ácido muriático (caso seja utilizada, utilizar solução diluída (até 10%) em água e em seguida lavar com água em abundância). Quando necessário, solicitar a verificação dos elementos constituintes, rejuntes, mastiques e juntas construtivas/dilatação, e, se necessário, realizar reparo ou subsituição. | Empresa Especializada | A cada três anos
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Mangueiras | Inspeção preventiva NBR 12779 | Empresa especializada | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Mangueiras | Ensaios hidrostárico NBR 12779 | Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Metais, acessórios e registros | Verificar mecanismos internos da caixa acoplada | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Metais, acessórios e registros | Verifique a estanqueidade dos registros de gaveta | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Metais, acessórios e registros | Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e cobertura (barrilete) de modo a evitar emperramentos e os mantendo em condições de manobra | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Metais, acessórios e registros | Limpar os arejadores (bicos removíveis) das torneiras | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Metais, acessórios e registros | Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios e registros. | Equipe de manutenção local | Anual
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Nobreaks | Substiuição de baterias | Empresa especializada | A cada dois anos
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Paredes externas, fachada e muros | Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Pintura | Revisar a pintura das áreas e, se necessário, repintá-las evitando o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras. | Equipe de manutenção local | Anual
Cadastrar todos individualmente | Civil | Piso cimentado | Verificar as juntas de dilatação e, quando necessário, reaplicar mastique ou substituir a junta elastomérica. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Porta corta-fogo | Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas para garantir o seu perfeito funcionamento. | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Porta corta-fogo | Verificar a abertura e o fechamento. Se for necessário fazer regulagem, chamar empresa especializada. | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar todos individualmente | Incêndio | Pressurização de escada | Fazer teste de funcionamento do sistema de ventilação conforme instruções do fornecedor e projeto | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Pressurização de escada | Limpeza e organização da sala. Não utilizar sala como depósito. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Pressurização de escada | Fazer manutenção geral dos sistemas conforme instruções do fornecedor | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no caso de problemas, providenciar as correções | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Reapertar as conexões do quadro de distribuição | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Termografia conforme NBR 15866 | Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Medição da corrente elétrica dos circuitos | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar todos individualmente | Elétrica | Quadro de distribuição de circuitos | Limpeza e organização dos quadros (tirar foto) | Equipe de manutenção local | Trimestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Ralos, grelhas, calhas e canaletas | Limpar o sistema das águas pluviais e ajustar a periodicidade em função da sazonalidade, especialmente em época de chuvas intensas | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Registros de água e incêndio | Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Registros de água e incêndio | Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e cobertura (barrilete) de modo a evitar emperramentos e os mantendo em condições de manobra | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Rejuntamento e vedações | Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos do pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Reservatórios de água potável | Verificar o nível dos reservatórios / funcionamento das torneiras de boia / chave de boia para controle de nível. | Equipe de manutenção local | Semanal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Reservatórios de água potável | Verificar funcionalidade do extaravasor (ladrão) dos reservatórios, evitando entupimentos por incrustações ou sujeiras. | Equipe de manutenção local | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Reservatórios de água potável | Limpar os reservatórios e fornecer atestado de potabilidade e realizar eventual manutenção do revestiento impermeável. | Empresa especializada | Semestral
Cadastrar todos individualmente | Civil | Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | Verificação da existência de trincas, fissuras, rachaduras e ausência de revestimento. Reconstituir, onde necessário. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Civil | Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | Revisar e reconstituir, onde necessário os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros elementos. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Civil | Revestimentos Cerâmicos, Mármores e Granitos | Avaliar e, quando necessário, efetuar a lavagem de pisos e paredes. Evitar o uso de produtos ácidos como ácido muriático (caso seja utilizada, utilizar solução diluída (até 10%) em água e em seguida lavar com água em abundância). Quando necessário, solicitar a verificação dos elementos constituintes, rejuntes, mastiques e juntas construtivas/dilatação, e, se necessário, realizar reparo ou subsituição. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Geral | Rondas Diárias | Inspeção visual do condomínio | Equipe de manutenção local | Diário
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Rufos | Verificar a calafetação, fixação de para-raios, antenas, elementos decorativos. Efetuar subsituição de rufos quando apresentarem sinais de corrosão. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar todos individualmente | Civil | Sistema de cobertura | Verificar a integridade das vedações, fixações, calhas, telhas e protetores térmicos e, se necessário, efetuar limpeza e reparos, para garantir a funcionalidade, quando necessário. Em épocas de chuvas fortes, é recomendada a inspeção das calhas e ralos semanalmente. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Incêndio | Sistema de Hidrantes e SPK | Verificar a estanqueidade ou perda de pressão do sistema. Verificar se existe ligações frequentes da bomba jockey. | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Automação | Sistema de Incêndio | Manutenção preventiva recomendada pelo fornecedor | Empresa especializada | Trimestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Jardim | Sistema de irrigação | Verificar o funcionamento dos dispositivos | Equipe de manutenção local | Semanal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elétrica | SPDA | Inspecionar sua integridade e roconstituir o sistema de medição de resistência conforme legislação vigente | Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elétrica | SPDA | Inspeções completas conforme norma ABNT NBR 5419 | Empresa especializada | A cada cinco anos (São Paulo) A cada ano (Santos)
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Elétrica | Tomadas, interruptores e pontos de luz | Verificar as conexões, estado dos contatos elétricos e seus componentes, e recostituir onde necessário. | Equipe de manutenção local | A cada dois anos
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Tubulações | Verificar as tubulações de água potável e esgoto, para detectar obstruções, vazamentos, entupimentos, fixação e reconstituir a sua integridade onde necessário. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Hidráulica | Tubulações | Verificar as tubulações de captação de água do jardim para detectar a presença de raízes que possam destruir ou entupir as tubulações. | Equipe de manutenção local | Anual
Cadastrar todos individualmente | Hidráulica | Válvulas redutoras de pressão | Revisão nas válvulas redutoras de pressão conforme orientações do fabricante | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Semestral
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Ventilação | Ventiladores e Exaustores | Verificação do estado da correia do sistema | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Ventilação | Ventiladores e Exaustores | Verificação do comando elétrico do sistema | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Ventilação | Ventiladores e Exaustores | Verificação de ruídos e vibrações | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Ventilação | Ventiladores e Exaustores | Verificação e, se necessário, troca de filtros de entrada de ar | Equipe de manutenção local | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Ventilação | Ventiladores e Exaustores | Realizar a manutenção dos ventiladores que compõem os sistemas de exaustão conforme orientação do fornecedor. | Empresa especializada | Mensal
Cadastrar todos individualmente | Ventilação | Ventokit | Limpeza do aparelho do ventokit | Equipe de manutenção local | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Vidros e seus sistemas de fixação | Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade, onde necessário. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Vidros e seus sistemas de fixação | Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar inspeção do funcionamento do sistema de molas e dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação. | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual
Cadastrar apenas um item para todo Edificio | Civil | Vidros e seus sistemas de fixação | Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos | Equipe de manutenção local / Empresa especializada | Anual